調布市防火水槽設置基準

１　設置基準

「調布市開発事業指導要綱」による消防水利については，本基準により設置を行うこととする。

⑴　宅地開発事業

宅地開発事業においては，事業総敷地面積が３，０００㎡以上で提供公園がある場合は別表１による防火水槽を設置すること。

事業総敷地面積が１０，０００㎡以上の場合，防火水槽の容量は別途協議とする。

なお，提供公園内に設置された防火水槽は市に無償で譲渡すること。

⑵　中高層建築事業

中高層建築事業においては，総延床面積が２，０００㎡以上である場合は別表１による防火水槽を設置すること。

総延床面積が１０，０００㎡以上の場合，防火水槽の容量は別途協議とする。

別表１

| 事業総敷地面積 総延床面積 | 充足地域における防火水槽容量 | 設置数 | 不足地域における防火水槽容量 | 設置数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ２，０００㎡以上 ３，０００㎡未満 |  |  | ４０㎥ | １基 |
| ３，０００㎡以上 ５，０００㎡未満 | ４０㎥ | １基 | ４０㎥ | １基 |
| ５，０００㎡以上 ６，０００㎡未満 | ４０㎥ | １基 | １００㎥ | １基 |
| ６，０００㎡以上 １０，０００㎡未満 | １００㎥ | １基 | １００㎥ | １基 |

※不足地域とは，調布消防署が作成する消防水利整備計画において，震災時不足メッシュに該当する地域（不足地域以外は充足地域とする）

２　設置位置

消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に設置すること。

３　構造基準

防火水槽の構造等については，建築基準法を遵守し，防火水槽構造基準に基づくものとすること。

４　承認申請

防火水槽を設置する際，事業主は市及び調布消防署と事前に協議した上で，「事前協議終了に伴う承認申請書」（第１号様式）を提出し，承認を受けること。

なお，承認後，事業計画及び構造等に変更が生じる場合は，速やかに，総合防災安全課に連絡し，再協議を行い，「事前協議内容変更承認申請書」（第３号様式）を提出し，変更承認を受けること。

市は前記による承認申請を受けた場合，「事前協議終了に伴う承認通知書」（第２号様式）又は「変更承認申請に伴う承認通知書」（第４号様式）にて承認を行う。

５　報告・検査等

⑴　完了報告・検査

事業主は防火水槽の設置が完了した後，「事業終了に伴う完了報告書及び検査願い」（第５号様式）を提出し，充水前に完了検査を受けること。

なお，空地用水槽で，現場打ち防火水槽の場合は，掘削後，鉄筋の配筋が完了し，コンクリートの打設前及びコンクリート打設後の型枠を撤去し，防水モルタル塗布前の写真を添付すること。また，二次製品防火水槽の場合は，掘削後の基礎砕石敷均時及び設置時の写真を添付すること。

⑵　充水報告・検査

完了検査終了後，事業主は防火水槽への充水を行い，充水完了後，「充水完了報告書」（第６号様式）を提出し，充水日より約１ヶ月後に検査を受けること。市は検査終了後，「防火水槽充水完了確認書」（第７号様式）にて防火水槽への充水を確認した旨の通知を行う。

⑶　減水調査・検査

充水後，事業主は，約１ヶ月間減水の確認を行い，「防火水槽減水状況調査報告書」（第８号様式）を提出し，検査を受けること。

なお，漏水又は大幅な減水が確認された場合，事業主は原因を調査し，修繕すること。

⑷　吸水試験

導水装置のある防火水槽は吸水試験を行うこと。

６　施設の維持管理

完了検査，減水検査及び吸水試験後，所有者等は防火水槽の適切な維持管理を行うこと。（所有者等とは，事業主又は所有者，管理者）

なお，災害等により防火水槽を使用した場合は市が充水を行う。そのため，建物等への立ち入りがあることについては，所有者等は居住者等に事前に説明すること。

この基準は，令和元年７月１日から適用する。

第１号様式

年　　月　　日

調布市総務部総合防災安全課長　様

事業主　住所

氏名　　　　　　　　　　　印

設計者　住所

氏名　　　　　　　　　　　印

電話

事前協議終了に伴う承認申請書

「調布市開発事業指導要綱」に基づく消防水利について，調布市総務部総合防災安全課との協議を　　　年　　月　　日をもって終了いたしましたので，下記のとおり提出いたします。

つきましては，事前協議の内容を遵守し，事業施工いたしたいと存じますので，承認くださいますようお願い申し上げます。

なお，協議内容に若干でも変更が生じた場合，必ず連絡のうえ再協議いたします。

記

１　提出書類　　⑴　協議内容記載表

⑵　添付図面　　ア　案内図

イ　土地利用計画図

ウ　防火水槽平面図

エ　　〃　　断面図

オ　　〃　　配筋図

カ　　〃　　計算書

２　提出部数　　各３部（正１部・副２部）

| 協議内容記載表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連絡協議会 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 事業名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業主 | 住所 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |
| 設計者 | 住所 |  |  |  |  |  |  |
|  | 事業者名 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担当者名 | 電話 FAX |  |  |  |  |  |
| 適用内容 | □宅地開発事業 □中高層建築事業 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 予定建築物 の用途 | □宅地開発事業 ＝ 戸 □中高層建築事業 ＝ 戸 ﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟ 戸・ﾜﾝﾙｰﾑ 戸 事務所 戸・店舗 戸 □その他 ＝ |  |  |  |  |  |  |
| 土地・建物 利用計画 | 総敷地面積 |  | 住宅用地 |  | 建築面積 | 総延床面積 | ･地上 階建 ･地下 階建 ･ ｍ |
|  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | ㎡ |  |
| 消防水利 | □ 充足地域 □ 不足地域 |  |  |  |  |  |  |
| 防火水槽の 規模・構造 | □ ４０㎥ □ １００㎥ |  |  | □空地用水槽 □２次製品防火水槽（ ） □現場打ち防火水槽（ ） □地中ばり水槽 |  |  |  |
| 取水口 | □吸管投入口（ 個所） □採水口（ 個所）※点検口付 |  |  |  |  |  |  |

| その他 | - 吸管投入口の蓋は，それが防火水槽とわかるよう黄色で塗装します。なお，防火水槽を市に移管する場合は，蓋は市指定のものを使用します。 - 吸管投入口には，転落防止等の措置を行います。 - 水利標識は，水利の所在を明示するため，見やすい位置に設置します。 - 充水時には，必要に応じて安全確保員及び必要備品を用意し，事故防止には万全を期します。 |
| --- | --- |
| 特記事項 |  |
| 調布消防署 指示事項等 | ・調布消防署 |

第２号様式

調総防発第　　　号

年　　月　　日

（事業主）

様

（設計者）

様

調布市総務部総合防災安全課長

事前協議終了に伴う承認通知書

「調布市開発事業指導要綱」に基づく消防水利における　　　年　　月　　日付事前協議終了に伴う承認申請について，下記の条件を付し承認いたします。

記

１　事業概要　　事業名称「　　　　　　　　　　　　　　　　」

申請地　　調布市　　　　　町　　丁目　　番地

適用内容　　宅地開発事業・中高層建築事業・その他

消防水利整備計画　　充足地域・不足地域

総敷地面積　　　　　　　　　㎡

総延床面積　　　　　　　　　㎡

防火水槽規模　　４０㎥・１００㎥・その他（　　　　）

基本構造　　　　空地用水槽・地中ばり水槽

２　条　　件

第３号様式

年　　月　　日

調布市総務部総合防災安全課長　様

事業主　住所

氏名　　　　　　　　　　　印

設計者　住所

氏名　　　　　　　　　　　印

電話

事前協議内容変更承認申請書

事業名称「　　　　　　　　　　　　　　　　」に対する「調布市開発事業指導要綱」に基づく消防水利において，既に　　　年　　月　　日付　　調総防発第　　　　号で承認を受けておりますが，事業計画に変更が生じましたので変更承認を受けたく，下記書類を添えて申請いたします。

記

１　添付書類　　⑴　協議内容記載表（変更）

⑵　添付図面　　ア　案内図

イ　土地利用計画図

ウ　防火水槽平面図

エ　　〃　　断面図

オ　　〃　　配筋図

カ　　〃　　計算書

２　提出部数　　各３部（正１部・副２部）

| 協議内容記載表〔変更〕 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連絡協議会 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 事業名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業主 | 住所 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |
| 設計者 | 住所 |  |  |  |  |  |  |
|  | 事業者名 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担当者名 | 電話 FAX |  |  |  |  |  |
| 適用内容 | □宅地開発事業 □中高層建築事業 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 予定建築物 の用途 | □宅地開発事業 ＝ 戸 □中高層建築事業 ＝ 戸 ﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟ 戸・ﾜﾝﾙｰﾑ 戸 事務所 戸・店舗 戸 □その他 ＝ |  |  |  |  |  |  |
| 土地・建物 利用計画 | 総敷地面積 |  | 住宅用地 |  | 建築面積 | 総延床面積 | ･地上 階建 ･地下 階建 ･ ｍ |
|  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ | ㎡ |  |
| 消防水利 | □ 充足地域 □ 不足地域 |  |  |  |  |  |  |
| 防火水槽の 規模・構造 | □ ４０㎥ □ １００㎥ |  |  | □空地用水槽 □２次製品防火水槽（ ） □現場打ち防火水槽（ ） □地中ばり水槽 |  |  |  |
| 取水口 | □吸管投入口（ 個所） □採水口（ 個所）※点検口付 |  |  |  |  |  |  |

| その他 | - 吸管投入口の蓋は，それが防火水槽とわかるよう黄色で塗装します。なお，防火水槽を市に移管する場合は，蓋は市指定のものを使用します。 - 吸管投入口には，転落防止等の措置を行います。 - 水利標識は，水利の所在を明示するため，見やすい位置に設置します。 - 充水時には，必要に応じて安全確保員及び必要備品を用意し，事故防止には万全を期します。 |
| --- | --- |
| 特記事項 |  |
| 調布消防署 指示事項等 | ・調布消防署 |

第４号様式

調総防発第　　　号

年　　月　　日

（事業主）

様

（設計者）

様

調布市総務部総合防災安全課長

変更申請に伴う承認通知書

「調布市開発事業指導要綱」に基づく消防水利における　　　年　　月　　日付（○○調総防発第　　　号で承認）事前協議内容変更承認申請について，下記の条件を付し承認いたします。

記

１　事業概要　　事業名称「　　　　　　　　　　　　　　　　」

申請地　　調布市　　　　　町　　丁目　　番地

適用内容　　宅地開発事業・中高層建築事業・その他

消防水利整備計画　　充足地域・不足地域

総敷地面積　　　　　　　　　㎡

総延床面積　　　　　　　　　㎡

防火水槽規模　　４０㎥・１００㎥・その他（　　　　）

基本構造　　　　空地用水槽・地中ばり水槽

２　変更内容

３　条　　件

第５号様式

年　　月　　日

調布市総務部総合防災安全課長　様

事業主　住所

氏名　　　　　　　　　　　印

設計者　住所

氏名　　　　　　　　　　　印

担当者名

電話

事業終了に伴う完了報告書及び検査願い

「調布市開発事業指導要綱」に基づく消防水利について，　　　年　　月　　日付調総防発第　　　号で承認された事業が完了しましたので，下記のとおり報告いたします。

また，完了検査についても下記により合わせてお願いいたします。

記

１　事業概要　　事業名称「　　　　　　　　　　　　　　　　」

申請地　　調布市　　　　　町　　丁目　　番地

適用内容　　宅地開発事業・中高層建築事業・その他

消防水利整備計画　　充足地域・不足地域

総敷地面積　　　　　　　　　㎡

総延床面積　　　　　　　　　㎡

防火水槽規模　　４０㎥・１００㎥・その他（　　　　）

基本構造　　　　空地用水槽・地中ばり水槽

２　添付図　　　案内図・防火水槽配置図・構造図　各１部

なお，空地用水槽の場合，施工時の写真１部

３　検査依頼日　　　　年　　月　　日（　　）　　時　　分

第６号様式

年　　月　　日

調布市総務部総合防災安全課長　様

事業主　住所

氏名　　　　　　　　　　　印

担当者名

電話

防火水槽充水完了報告書及び検査願い

「調布市開発事業指導要綱」に基づく消防水利について，下記のとおり充水が完了したので報告します。

また，完了検査についても下記により合わせてお願いいたします。

記

１　消防水利　　事業名称「　　　　　　　　　　　　　　　　」

申請地　　調布市　　　　　町　　丁目　　番地

適用内容　　宅地開発事業・中高層建築事業・その他

防火水槽規模　　４０㎥・１００㎥・その他（　　　　）

基本構造　　　　空地用水槽・地中ばり水槽

２　充水完了日　　　　年　　月　　日

３　検査依頼日　　　　年　　月　　日（　　）　　時　　分

第７号様式

調総防発第　　　号

年　　月　　日

（事業主）

様

調布市総務部総合防災安全課長

防火水槽充水完了確認書

「調布市開発事業指導要綱」に基づく消防水利について，下記のとおり充水が完了したことを確認する。

記

１　消防水利　　事業名称「　　　　　　　　　　　　　　　　」

申請地　　調布市　　　　　町　　丁目　　番地

適用内容　　宅地開発事業・中高層建築事業・その他

防火水槽規模　　４０㎥・１００㎥・その他（　　　　）

基本構造　　　　空地用水槽・地中ばり水槽

２　充水確認日　　　　年　　月　　日（　）

第８号様式

防火水槽減水状況調査等報告書

１　充水年月日　　　　　年　　月　　日

２　調査員氏名　　所属

氏名　　　　　　　　　　　　　印

電話

３　調査日

⑴　第１回目：　　　年　　月　　日基準点より　　　cm　増水・減水

⑵　第２回目：　　　年　　月　　日基準点より　　　cm　増水・減水

⑶　第３回目：　　　年　　月　　日基準点より　　　cm　増水・減水

⑷　第４回目：　　　年　　月　　日基準点より　　　cm　増水・減水

４　調査員所見

５　吸水試験結果

吸水時間　　　　秒　（導水装置のある防火水槽のみ）

（調査状況の記録写真又は図面を貼付）